## Опросный лист
Опросный лист
Уровнемер с аналоговым выходом 4-20 мА
Рекомендуем опросный лист заполнять электронным способом. При заполнении пользуйтесь
| подсказками, приведенными в примечаниях к заполняемым ячейкам " | [5 empty] | "
| Заполненный опросный лист с реквизитами предприятия просим направить на адрес | [6 empty] | op@nppsensor.ru
или на факс (8412) 65-21-00
Заказчик
Место установки
| Среда |  | Если другая |  |  | min | max
[5 empty] | Плотность |  |  | кг/м3
| Давление (МПа) |  | Вязкость (сСт)*
[5 empty] | Температура рабочей среды |  |  | оС
| Особенность среды |  |  |  | Температура окруж. среды |  |  | оС
| Доп. функции/тип взрывозащиты |  |  | Сигнализации заданных уровней/взрывонепроницаемая оболочка
| Вариант исполнения |  |  | Обычное исполнение
| Вариант применения |  |  | Обычное применение
| Материал корпуса - нержавеющая сталь |  |  | Диаметр присоединяемого кабеля по оболочке |  |  |  |  | мм
|  |  |  | Тип защитной оболочки кабеля |  |  | металлорукав (dвнутр.=15 мм)
| Тип устройства крепления |  |  | Нерегулируемое |  |  | Материал устройства крепления | Сталь 12Х18Н10Т
| Резьба/Патрубок |  | Нет |  | Фланец | ГОСТ 12820-80
Укажите параметры фланца ГОСТ 12820-80
|  | Dy | 80 | Тип поверхности | 2 | Давление | 25 | Кгс/м2
Ответный фланец с крепежом
| Раздел с параметрами фланцев не заполняется | [9 empty] | Горизонтальный резервуар |  | вертикальный резервуар
| D, мм | Dn, мм | n | d, мм | h, мм
рекомендуется приложить чертеж
Параметы емкости и длина направляющей
| Диаметр (D)/высота резервуара (H) |  |  |  | мм
| Высота горловины резервуара (hг) |  |  |  | мм
| Высота до ограничивающей поверхности (P)* |  |  |  | мм
| Длина направляющей (L)* |  |  |  | мм
| Длина неизмеряемой части (h)* |  |  |  | мм
| Длина выступающей части (ht)* |  |  |  | мм | Заполнить, если температура рабочей среды больше 80 градусов
| Сигнализация достижения верхнего уровня |  |  |  |  | мм
| Сигнализация достижения нижнего уровня |  |  |  |  | мм |  |  |  | Уровнемеры с нерегулируемыми устройствами крепления |  | Уровнемеры с регулируемыми устройствами крепления
| Количество однотипных датчиков уровня в заказе | [5 empty] | шт.
| Первичная поверка |  |  | Выполнять
Примечания
Уровнемеры с выступающей частью направляющей ht для нерегулируемых устройств крепления
Контактное лицо
Телефон
Электронная почта
* - параметры, не обязательные для заполнения.
3
|  |  | Сигнализации заданных уровней/взрывонепроницаемая оболочка |  |  |  |  | Ga/Gb Ex d IIB T3
|  |  | HART-протокол/взрывонепроницаемая оболочка |  |  |  |  | 0Ex ia IIB T5 Ga X
HART-протокол/искробезопасная цепь
Регулируемое
Нерегулируемое
Нет сигнализации
Сигнализация В (max)
Сигнализация В (указать уровень)
Нет сигнализации
Сигнализация Н min
Сигнализация Н (указать уровень)
Сталь 09Г2С
Сталь 12Х18Н10Т
Нет
М27
М27(40)
М27(50)
М27(85)
G2"
G1"
G1,5"
К2"
М72х2
Патрубок D80
Нет
ГОСТ 12820-80
D80
D100
D110
произвольных размеров
Нет
50
65
80
100
125
150
200
↓
↑
без оболочки
металлорукав (dвнутр.=10 мм)
металлорукав (dвнутр.=15 мм)
металлорукав (dвнутр.=20 мм)
бронекабель (D до 16 мм)
бонекабель (D до 21 мм)
труба с наружной резьбой G1/2"
труба с наружной резьбой G3/4"
Другое
Сплав АК7ч
Сталь 09Г2С
Сталь 12Х18Н10Т
Обычное исполнение
Транспортное исполнение
|  |  | Исполнение с дополнительной оболочкой направляющей |  |  |  |  | Исполнение с дополнительной оболочкой направляющей
|  |  | Транспортное исполнение с дополнительной оболочкой направляющей |  |  |  |  | Транспортное исполнение с дополнительной оболочкой направляющей
|  |  | Исполнение для установки в нижнюю стенку резервуара |  |  |  |  | Исполнение для установки в нижнюю стенку резервуара
Обычное применение
Применение на объекте, поднадзорном Российскому Морскому регистру
Применение на объекте, поднадзорном Российскому Речному регистру
Выполнять
Не выполнять
Укажите параметры фланца ГОСТ 12820-80
Укажите параметры фланца произвольных размеров (DD,DnDn,nn,dd,hh):
Раздел с параметрами фланцев не заполняется
Note on H5: примечание
Note on D10: Укажите наименование юр. лица (Ф.И.О. физ. лица) покупателя
Note on D12: Укажите наименование объекта, и место установки уровнемера
Note on B16: Плотность среды кг/куб. м: бензин - 680-800 ДТ - 780-900 СУГ - 470-600 Нефть - 715-1040 Керосин - 740-860 Одорант - 810-840 Если среда другая, укажите
Note on D16: Укажите среду, если выбрано "Другая"
Note on G16: Укажите минимальную плотность среды: Плотность среды кг/куб. м: бензин - 680-800 ДТ - 780-900 СУГ - 470-600 Нефть - 715-1040 Керосин - 740-860 Одорант - 810-840 Если среда другая, укажите
Note on I16: Укажите максимальную плотность среды Плотность среды кг/куб. м: бензин - 680-800 ДТ - 780-900 СУГ - 470-600 Нефть - 715-1040 Керосин - 740-860 Одорант - 810-840 Если среда другая, укажите
Note on B18: Укажите максимальное давление, оносительно атмосферного, которое может быть в резервуаре
Note on D18: При необходимости укажите вязкость среды в сантистоксах
Note on G18: Укажите минимальную температуру среды:
Note on I18: Укажите максимальную температуру среды:
Note on D20: При необходимости укажите особенности среды
Note on G20: Укажите минимальную температуру окружающей среды:
Note on I20: Укажите максимальную температуру окружающей среды:
Note on E24: Выберите дополнительные функции уровнемера: - Сигнализация заданных уровней. Уровнемер сформирует сигнал при достижении жидкостью заданного уровня (нижнего и верхнего). При этом тип взрывозащиты уровнемера - взрывонепроницаемая оболочка - HART-протокол. Тип взрывозащиты - взрывонепроницаемая оболочка - HART-протокол. Тип взрывозащиты - искробезопасная цепь
Note on E26: Для уровнемеров с HART-протоколом возможны обычное и транспортное исполнение
Note on E28: Если уровнемеры должны использоваться на объектах, поднадзорных морскому или речному регистрам, укажите это
Note on J32: Допустимый диаметр от 5 до 18 мм
Note on I34: Укажите тип защитной оболочки кабеля: металлорукав, бронекабель. Если применяется другое, укажите в разделе "примечания"
Note on B38: Описания устройств крепления по ссылке
Note on E38: Высота установки уровнемера с регулируемым устройством крепления может быть отрегулирована при монтаже
Note on D40: Выбиреите из списка тип устройства крепления. Если одновременно выбраны резьба М27 и фланец, предполагается, что резьбовая втулка М27 вставляется во фланец
Note on G40: Выбиреите из списка тип устройства крепления. Если одновременно выбраны резьба М27 и фланец, предполагается, что резьбовая втулка М27 вставляется во фланец
Note on D43: Укажите значение условного прохода
Note on F43: Укажите тип уплотнительной поверхности фланца, установленного на датчике, согласно ГОСТ 12815-80
Note on I43: Укажите давление, на которое рассчитан фланец
Note on B44: Если с фланцем ГОСТ 12820-80 необходимо поставить ответные вланцы с крепежом, укажите это
Note on B48: Укажите диаметр фланца произвольных размеров
Note on C48: Укажите межцентровое расстояние отверстий крепления
Note on D48: Укажите количество отверстий для крепления фланца произвольных размеров
Note on E48: Укажите диаметр отверстий для крепления фланца произвольных размеров
Note on F48: Укажите толщину фланца произвольных размеров
Note on E55: Расстояние до ограничивающей поверхности Р определяет возможность установки уровнемера в резервуар. Если ограничивающая сверху поверхность отсутствует, не заполняйте ячейку.
Note on E56: Укажите длину направляющей. Если устройство крепления нерегулируемое, то длина определяется от конца направляющей до уплотнительной поверхности устройства крепления. Если устройство крепления регулируемое, то длина определяется от конца направляющей до корпуса уровнемера. Если определение длины вызывает затруднения, укажите параметры резервуара: диаметр или высоту резервуара, а также высоту горловины (см. рисунки справа)
Note on E57: Если нет необходимости измерять уровень по всей длине направляющей, то укажите значение верхней неизмеряемой зоны h – расстояние от нижней торцевой поверхности поплавка, установленного в крайнее верхнее положение, до уплотнительной поверхности устройства крепления в случае нерегулируемого устройства крепления или до торцевой поверхности корпуса в случае регулируемого устройства крепления (см. рисунки справа).
Note on E58: Для исключения воздействия повышенной температуры на электронный блок для уровнемера с расширенным диапазоном температур среды (до 125 С), устройство крепления устанавливается на расстоянии от корпуса. Для уровнемеров с нерегулируемым устройством крепления по умолчанию значение расстояния ht между корпусом и устройством крепления равно 150 мм. Если необходимо другое расстояние - укажите.
Note on F62: Укажите расстояние от уплотнительной поверхности устройства крепления (для нерегулируемых устройств крепления) или от корпуса уровнемера (для регулируемых устройств крепления) до уровня, при превышении которого уровнемер сформирует дискретный сигнал. Если значения не будут установлены, сигнал сформируется при достижении максимального измеряемого верхнего уровня.
Note on F64: Укажите расстояние от уплотнительной поверхности устройства крепления (для нерегулируемых устройств крепления) или от корпуса уровнемера (для регулируемых устройств крепления) до уровня, при понижении которого уровнемер сформирует дискретный сигнал. Если значения не будут установлены, сигнал сформируется при достижении максимального измеряемого нижнего уровня.
Note on G71: Укажите количество датчиков, соответствующих данным опросного листа
Note on E73: Укажите необходимость выполнения первичной поверки уровнемера (рекомендуется)
Note on B77: Укажите дополнительные данные, которые не описаны в основных разделах опросного листа Например, дополнительные особенности конструкции, указания по упаковке и т.п.

## Устройства крепления
Вернуться к опросному листу
Таблица 6. Типы крепления датчиков уровня, уровнемеров
Крепление ПМП | Рабочее давление в емкости | Пример обозначения | Рисунок
Корпус ПМП с резьбой М27х1,5 +гайка | Без давления | М27 | 1
Приварной фланец(исполнение, присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей – по ГОСТ 12815-80) | В соответствии с исполнением фланца: Исп. 1,3 – до 40 кг/см2 Исп. 2 – до 63 кг/см2 Исп. 4,5.8,9 – до 25 кг/см2 Исп. 7 – до 100 кг/см2 | Фл. 2-50-25 | 2
Штуцер регулируемый G1” (G1½”, G2”) | До 25 кг/см2 | G1½”, Р | 3
Корпус ПМП с резьбой М27х1,5 + гайка (Длина резьбы на корпусе ПМП (40, 50, 85) определяется при заказе) | Без давления | М27(50) | 4
Корпус ПМП с резьбой М27х1,5 + фланец с резьбой М27 (тип исполнения и размеры по ГОСТ 12815-80) | Без давления | М27- Фл. 2-50-25, М27 | 5
Корпус ПМП с резьбой М27х1,5 + фланец с резьбой М27(или фланец с отв. O30) + гайка (размеры фланца – D, Dn, кол-во отверстий – n, диаметр отверстий – d – определяются заказчиком). | Без давления | М27-Фл.D160,Dn125,n4,d10, М27 (с резьбой М27) М27-Фл.D160,Dn125,n4,d10, 30 (с отверстием Ø30) | 6
Регулируемый фланец + ответный фланец с патрубком Dy80+крепеж | Без давления | Фл. с патрубком Dy80, Р | 7
Штуцер приварной G1” (G1½”, G2”) | До 25 кг/см2 | G1½” | 8
Штуцер приварной К2” | До 25 кг/см2 | К2” | 9
Втулка регулирующая М27Р (М27Р–3Б - с тремя упорными болтами) | Без давления | М27Р | 10
Регулируемый фланец (исполнение, присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей – по ГОСТ 12815-80) | До 25 кг/см2 | Фл. 2-50-25, Р | 11
Приварной двухстенный фланец (размеры фланца по согласованию с заказчиком) | До 25 кг/см2 | Фл. двухстенный 2-50-25 | 12
Фланец приварной D80 (D100, D110) + ответный фланец + крепеж | Без давления | Фл. D110 | 13
Штуцер регулируемый К2” | До 25 кг/см2 | К2”, Р | 14
Приварной фланец (размеры фланца - D,Dn,кол-во отверстий - n, диаметр отверстий – d определяются заказчиком) | Без давления | Фл. D160, Dn125,n4, d10 | 15
Регулируемый фланец (размеры фланца - D,Dn,кол-во отверстий - n, диаметр отверстий – d определяются заказчиком) | Без давления | Фл. D160, Dn 125, n4, d10,P | 16
Регулируемый двухстенный фланец (размеры фланца по согласованию с заказчиком) | До 25 кг/см2 | Фл. двухстенный 2-50-25, Р | 17
Штуцер приварной М72х2 | Без давления | М72х2 | 18
Штуцер регулируемый М72х2 | Без давления | М72х2, Р | 19
Вернуться к опросному листу